## Modbus-RTU
Modbus-RTU通信规约
一、通信设置
通信协议 | Modbus-RTU
COM | ttyS3
Baud rate | 1000000
Stop bits | 1 |  | 1-one 2-tow 0-none
Parity | 0 |  | 0-None 1-Odd 2-Even
id | 1
Connectcount | 5
TimeOut | 1000
二、大小端
CRC | 小端
数据 | 大端
寄存器 | 大端
二、报文格式
n 读寄存器值，功能码0x03
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码03 | 1个字节 | 功能码03 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 数据长度（2*寄存器数量） | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节
寄存器数量高位 | 1个字节 | 第一个寄存器数据 | 2个字节
寄存器数量低位 | 1个字节 | …….
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 写单个寄存器，功能码0x06
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码06 | 1个字节 | 功能码06 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 起始地址高位 | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节 | 起始地址低位 | 1个字节
寄存器数据高位 | 1个字节 | 寄存器数据高位 | 1个字节
寄存器数据低位 | 1个字节 | 寄存器数据低位 | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 写多个寄存器，功能码0x10
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码0x10 | 1个字节 | 功能码0x10 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 起始地址高位 | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节 | 起始地址低位 | 1个字节
寄存器数量高位 | 1个字节 | 寄存器数量高位 | 1个字节
寄存器数量低位 | 1个字节 | 寄存器数量低位 | 1个字节
字节数（寄存器数量*2） | 1个字节
寄存器数据 | n个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 异常响应，功能码+0x80
异常响应
从机地址 | 1个字节
功能码(功能码+0x80) | 1个字节
异常码(01,02,03) | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节
三、 异常处理
在接收到异常或错误数据帧后，从机返回异常响应帧，异常码定义如下。
异常码 | 含义 | 备注
0x01 | 不合法功能码
0x02 | 不合法数据地址
0x03 | 不合法数据
0x04 | 从站设备故障 | 从站正在试图执行所请求的操作，发生错误
除广播外，主机向从机设备发送查询并希望有一个正常响应，主机查询中可能产生4种事件：
（1）从机接收查询，通讯正常处理信息，从机返回正常响应；
（2）由于通讯出错，从机不能接收查询，因而不返回响应，此时主机做出超时处理；
（3）若从机接收查询，发现有通讯错误（如CRC错误，奇偶校验错误等），从机不返回响应，主机做出超时处理；
（4）从机接收查询，无通讯错误，但无法处理（如读的寄存器地址不存在）时，从机返回异常响应；
注：1.超时时间≥1000ms
2.超时处理：功能码为0x06,0x10的命令，做重发处理，重发次数10次，10次均异常提示通信异常；功能码0x03的命令，超时不做处理，继续发送下一条命令
二、 数据格式
所有数据格式均为十六进制数表示，每个寄存器的字长为16位（2字节）。
注：数据在传送过程中，先发送高字节，再发送低字节，32bit的数据占用两个寄存器，高16bit存放在低寄存器地址，低16bit存放在高寄存器地址
例：数据为327.6A，存储如下表所示：
寄存器地址 | 数据
0x2000 | 0x43a3
0x2001 | 0xcccd
发送时顺序为0x43 0xa3,0xcc,0xcd
所有数据格式均为十六进制数表示，每个寄存器的字长为16位（2字节）。
注：数据在传送过程中，先发送高字节，再发送低字节，32bit的数据占用两个寄存器，高16bit存放在低寄存器地址，低16bit存放在高寄存器地址
例：数据为327.6A，存储如下表所示：
寄存器地址 | 数据
0x2000 | 0x43a3
0x2001 | 0xcccd
发送时顺序为0x43 0xa3,0xcc,0xcd

## 公共地址
 状态、运行数据寄存器，地址范围0x0000~0x08ff，存储设备运行数据，支持功能码0x03
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 寄存器值类型 | 单位 | 分辨率 | 备注
重复数据区开始 | 156
0 | 0x0000 | 厂商 | uint16 | 无 | 1
重复数据区结束
重复数据区开始 | 30
176 | 0x00B0 | Box型号 | uint16 | 无 | 1
重复数据区结束
重复数据区开始 | 30
210 | 0x00D2 | Bus型号 | uint16 | 无 | 1
重复数据区结束
256 | 0x0100 | 设备故障信息 | uint16 | 无 | 1 | 【1】故障 【0】 正常 bit15：熔断电流故障（BatSim）——FUSE bit14：放电电压故障（BatSim）——LVOL bit13：充电电压故障（BatSim）——OVOL bit12：放电SOC故障（BatSim）——LSOC bit11：充电SOC故障（BatSim）——OSOC bit10：连锁故障——CHAF bit9：从机故障——SLAF bit8：内部故障——INSF bit7：供电故障——POWF bit6：并机通信故障——PARF bit5：通信超时故障——COMF bit4：出风口过温故障——OTP bit3：遥测故障——SENF bit2：输出过功率故障——OPP bit1：输出过流故障——OCP bit0：输出过压故障——OVP
257 | 0x0101 | 设备告警信息 | uint16 | 无 | 1 | 【1】告警 【0】 正常 bit10~bit15：预留 bit9：IP冲突告警——IP bit8：BatSim超限告警——BATL bit7：循环截止告警——CYCL bit6：放电电压告警（BatSim）——LVOL bit5：充电电压告警（BatSim）——OVOL bit4：放电SOC告警（BatSim）——LSOC bit3：充电SOC告警（BatSim）——OSOC bit2：SAS超限告警——SASL bit1：输出等待——WAIT bit0：并机告警——PARA
258 | 0x0102 | 设备状态信息1 (M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit13-15：0-输出灯灭 1-输出灯亮绿灯 2-输出灯亮红灯 3-输出灯绿色2Hz闪烁 4-输出灯黄色 bit11~12：0-电源灯灭 1-电源灯亮绿灯 2-电源灯亮红灯 3-电源灯亮黄色 bit10：1-亮屏 0-灭屏 bit9：1-初次上电 0-非初次上电 bit6~8：0-CV状态 1-CC状态 2-CP状态 4-CR状态 bit5：1-自检成功 0-自检失败 bit4：1-急停状态 0-正常 bit3：1-复位 0-正常 bit2：1-故障 0-正常 bit1：1-运行 0-非运行 bit0：1-待机 0-停机
259 | 0x0103 | 设备状态信息2 (M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit15：1-厂家参数3读取正常 0-厂家参数3读取失败 bit14：0-主机 1-从机 bit13：1-上位机通信使能 0-上位机通信禁止 bit12：1-触摸锁打开 0-触摸锁关闭 bit11：1-本地锁打开 0-本地锁关闭 bit10：1-数据记录已触发 0-数据记录未触发 bit9：1-M4磁盘操作成功 0-M4磁盘操作失败 bit8：1-厂家参数2读取正常 0-厂家参数2读取失败 bit7：1-通信参数读取正常 0-通信参数读取失败 bit6：1-用户参数读取正常 0-用户参数读取失败 bit5：1-数据记录已使能 0-数据记录未使能 bit3~4：0-本控 1-远控LAN 2-远控USB 3-远控Bus bit2：1-编程运行 0-编程未运行 bit1：1-编程电流模式 0-编程电压模式 bit0：1-触发WIAT 0-已触发
260 | 0x0104 | 设备状态信息3 (M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit9~bit15：预留 bit7~bit8：0-内阻 1-能量 2-容量 bit6:1-厂家参数4读取成功 0-失败 bit2~bit5：0-Source 1-Load 2-SAS 3-BatSim bit1：1-自校准进行中 0-自校准未进行 bit0：1-自校准成功 0-自校准失败
261 | 0x0105 | 设备状态信息4 (M7操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit5~bit15：预留 bit4：是否正在升级 1：是 bit3：1-U盘插入成功 0-U盘未插入 bit2：1-显控程序升级跳转标志 0-无 bit1：1-M7磁盘操作成功 0-M7磁盘操作失败 bit0：预留
262 | 0x0106 | 设备状态信息5 （事件触发状态） | uint16 | 无 | 1 | bit10~bit15：预留 bit9：1-事件10已触发 0-事件10未触发 bit8：1-事件9已触发 0-事件9未触发 bit7：1-事件8已触发 0-事件8未触发 bit6：1-事件7已触发 0-事件7未触发 bit5：1-事件6已触发 0-事件6未触发 bit4：1-事件5已触发 0-事件5未触发 bit3：1-事件4已触发 0-事件4未触发 bit2：1-事件3已触发 0-事件3未触发 bit1：1-事件2已触发 0-事件2未触发 bit0：1-事件1已触发 0-事件1未触发
263 | 0x0107 | 设备状态信息6 （编程使能状态） | uint16 | 无 | 1 | bit5~bit15：预留 bit4：1-Advanced编程已使能 0-Advanced编程未使能 bit3：1-WAVE编程已使能 0-WAVE编程未使能 bit2：1-LIST编程已使能 0-LIST编程未使能 bit1：1-STEP编程已使能 0-STEP编程未使能 bit0：1-任意波已使能 0-任意波未使能
264 | 0x0108 | 设备状态信息7 （编程触发状态） | uint16 | 无 | 1 | bit5~bit15：预留 bit4：1-Advanced编程已触发 0-Advanced编程未触发 bit3：1-WAVE编程已触发 0-WAVE编程未触发 bit2：1-LIST编程已触发 0-LIST编程未触发 bit1：1-STEP编程已触发 0-STEP编程未触发 bit0：1-任意波已触发 0-任意波未触发
265 | 0x0109 | 设备状态信息8 （SAS使能状态） | uint16 | 无 | 1 | bit7~bit15：保留 bit6：1-动态阴影遮挡已使能 0-动态阴影遮挡未使能 bit5：1-静态阴影遮挡已使能 0-静态阴影遮挡未使能 bit4：1-自定义曲线已使能 0-自定义曲线未使能 bit3：1-动态MPPT已使能 0-动态曲线未使能 bit2：1-曲线序列已使能 0-曲线序列未使能(静态MPPT和天气) bit1：1-曲线扫描已使能 0-曲线扫描未使能 bit0：1-静态曲线已使能 0-静态曲线未使能
266 | 0x010A | 设备状态信息9 （SAS实验触发状态） | uint16 | 无 | 1 | bit7~bit15：保留 bit6：1-动态阴影遮挡已触发 0-动态阴影遮挡未触发 bit5：1-静态阴影遮挡已触发 0-静态阴影遮挡未触发 bit4：1-自定义曲线已触发 0-自定义曲线未触发 bit3：1-动态曲线已触发 0-动态曲线未触发 bit2：1-曲线序列已触发 0-曲线序列未触发(静态MPPT和天气) bit1：1-曲线扫描已触发 0-曲线扫描未触发 bit0：1-静态曲线已触发 0-静态曲线未触发
267 | 0x010B | 设备状态信息10 （BatSim使能状态） | uint16 | 无 | 1 | bit0：1-BatSim已使能 0-BatSim未使能
268 | 0x010C | 设备状态信息11 （BatSim触发状态） | uint16 | 无 | 1 | bit0：1-BatSim已触发 0-BatSim未触发
269 | 0x010D | 设备状态信息12 （BatSim电池状态） | uint16 | 无 | 1 | 【0】停止 【1】充电 【2】放电 【3】暂停 【4】静置 【5】预充电
270 | 0x010E | 设备状态信息13 （升级状态） | uint16 | 无 | 1 | M4不操作
271 | 0x010F | 设备状态信息14 （试用&激活状态） | uint16 | 无 | 1 | bit14~15：0-未试用 1-试用中 2-已试用 bit2~bit13：预留 bit1：1-BatSim功能已激活 0-BatSim功能未激活 bit0：1-SAS功能已激活 0-SAS功能未激活
272 | 0x0110 | 扩展机型序号 | uint16 | 无 | 1
273 | 0x0111 | 设备故障信息2[通信] | uint16 | 无 | 1 | 【1】故障 【0】 正常 bit1~15：预留 bit0：看门狗故障——WDP
274 | 0x0112 | 设备状态信息15[模块] | uint16 | 无 | 1 | bit2~bit15：预留 bit1：1-DCAC参数下发成功 0-DCAC参数下发失败 bit0：1-停机状态 0-非停机状态
304 | 0x0130 | 输出电压（显示） | float | V | 1e-07
305 | 0x0131
306 | 0x0132 | 输出电流（显示） | float | A | 1e-07
307 | 0x0133
308 | 0x0134 | 输出功率（显示） | float | kW | 1e-07
309 | 0x0135
310 | 0x0136 | 内阻（显示） | float | Ω | 1e-07
311 | 0x0137
312 | 0x0138 | 能量 | float | kWh | 1e-07
313 | 0x0139
314 | 0x013A | 容量 | float | Ah | 1e-07
315 | 0x013B
316 | 0x013C | 当前步数 | uint16 | 无 | 1
317 | 0x013D | 当前循环 | uint32 | 无 | 1
318 | 0x013E
319 | 0x013F | 运行时长 | uint32 | h | 1
320 | 0x0140
321 | 0x0141 | 整机额定电压 | float | V | 1e-07
322 | 0x0142
323 | 0x0143 | 整机额定电流 | float | A | 1e-07
324 | 0x0144
325 | 0x0145 | 整机额定功率 | float | kW | 1e-07
326 | 0x0146
327 | 0x0147 | 整机最大内阻 | float | Ω | 1e-07
328 | 0x0148
329 | 0x0149 | 整机最小内阻 | float | Ω | 1e-07
330 | 0x014A
331 | 0x014B | 并联模块数 | uint16 | 无 | 1
332 | 0x014C | 整机最大电压 | float | V | 1e-07
333 | 0x014D
334 | 0x014E | 整机最大电流 | float | A | 1e-07
335 | 0x014F
336 | 0x0150 | 整机最大功率 | float | kW | 1e-07
337 | 0x0151
338 | 0x0152 | 并机列编号 | uint16 | 无 | 1
339 | 0x0153 | 并机行编号 | uint16 | 无 | 1
340 | 0x0154 | 剩余试用时长 | uint16 | h | 1
512 | 0x0200 | Box错误队列 | uint16 |  | 1
513 | 0x0201 | Box状态信息1 | uint16 |  | 1
514 | 0x0202 | Box状态信息2 | uint16 |  | 1
553 | 0x0229 | 最大功率（Pmp） | float | kW | 1e-07
554 | 0x022A
555 | 0x022B | MPPT功率点电压（Vmp） | float | V | 1e-07
556 | 0x022C
557 | 0x022D | MPPT功率点电流（Imp） | float | A | 1e-07
558 | 0x022E
559 | 0x022F | 开路电压（Voc） | float | V | 1e-07
560 | 0x0230
561 | 0x0231 | 短路电流（Isc） | float | A | 1e-07
562 | 0x0232
563 | 0x0233 | 最大电压（理论） | float | V | 1e-07
564 | 0x0234
565 | 0x0235 | 最大功率（理论） | float | Kw | 1e-07
566 | 0x0236
567 | 0x0237 | 光照 | float | W/m2 | 1e-07
568 | 0x0238
569 | 0x0239 | 温度 | float | ℃ | 1e-07
570 | 0x023A
571 | 0x023B | 动态测量数据记录条数SAS | uint16 | 无
612 | 0x0264 | 电池状态，只SCPI使用 | uint16 | 无 |  | 【0】停止 【1】充电 【2】放电 【3】暂停 【4】静置 【5】预充电
613 | 0x0265 | 实际SOC | float | % | 1e-07
614 | 0x0266
615 | 0x0267 | 实际内阻 | float | mΩ | 1e-07
616 | 0x0268
617 | 0x0269 | 实际温度 | float | ℃ | 1e-07
618 | 0x026A
619 | 0x026B | 实际容量 | float | Ah | 1e-07
620 | 0x026C
621 | 0x026D | 电池充电百分比 | float | % | 1e-07
622 | 0x026E
623 | 0x026F | 电池充电容量 | float | Ah | 1e-07
624 | 0x0270
625 | 0x0271 | 电池充电能量 | float | KWh | 1e-07
626 | 0x0272
627 | 0x0273 | 电池放电百分比 | float | % | 1e-07
628 | 0x0274
629 | 0x0275 | 电池放电容量 | float | Ah | 1e-07
630 | 0x0276
631 | 0x0277 | 电池放电能量 | float | KWh | 1e-07
632 | 0x0278
633 | 0x0279 | 循环次数 | uint32
634 | 0x027A
635 | 0x027B | 开路电压OCV | float | V | 1e-07
636 | 0x027C
637 | 0x027D | 电池包信息-初始容量 | float | Ah | 1e-07
638 | 0x027E
639 | 0x027F | 电池包信息-SOC为100%时电压 | float | V | 1e-07
640 | 0x0280
641 | 0x0281 | 电池包信息-SOC为0%时电压 | float | V | 1e-07
642 | 0x0282
643 | 0x0283 | 电池包信息-SOC为50%时的总欧姆内阻 | float | mΩ | 1e-07
644 | 0x0284
645 | 0x0285 | 电池包信息-容量 | float | Ah | 1e-07
646 | 0x0286
647 | 0x0287 | 电池包信息-充电SOC保护值 | float | % | 1e-07
648 | 0x0288
649 | 0x0289 | 电池包信息-放电SOC保护值 | float | % | 1e-07
650 | 0x028A
651 | 0x028B | 电池包信息-充电电压保护值 | float | V | 1e-07
652 | 0x028C
653 | 0x028D | 电池包信息-放电电压保护值 | float | V | 1e-07
654 | 0x028E
655 | 0x028F | 电池包信息-充电SOC告警值 | float | % | 1e-07
656 | 0x0290
657 | 0x0291 | 电池包信息-放电SOC告警值 | float | % | 1e-07
658 | 0x0292
659 | 0x0293 | 电池包信息-充电电压告警值 | float | V | 1e-07
660 | 0x0294
661 | 0x0295 | 电池包信息-放电电压告警值 | float | V | 1e-07
662 | 0x0296
663 | 0x0297 | 动态测量数据记录条数Bat | uint16 | 无
1024 | 0x0400 | 中控详细故障信息1 | uint16 | 无 |  | 【1】故障 【0】 正常 bit15：用户连锁故障 bit14：用户遥测差值超限故障 bit13：用户遥测过压故障 bit12：用户过功率故障 bit11：用户过流故障 bit10：用户过压故障 bit9：厂家硬件ACDC故障 bit8：厂家硬件DCDC模块C故障 bit7：厂家硬件DCDC模块B故障 bit6：厂家硬件DCDC模块A故障 bit5：厂家硬件OC综合故障 bit4：厂家硬件OCC故障 bit3：厂家硬件OCB故障 bit2：厂家硬件OCA故障 bit1：厂家隔离DCDC启动超时故障 bit0：厂家整流器启动超时故障
1025 | 0x0401 | 中控详细故障信息2 | uint16 | 无 |  | 【1】故障 【0】 正常 bit15：厂家CAN通信超时故障 bit14：厂家从机故障 bit13：厂家并机通信故障 bit12：厂家出风口过温故障 bit11：厂家C相过温故障 bit10：厂家B相过温故障 bit9：厂家A相过温故障 bit8：厂家C相母线欠压故障 bit7：厂家B相母线欠压故障 bit6：厂家A相母线欠压故障 bit5：厂家C相母线过压故障 bit4：厂家B相母线过压故障 bit3：厂家A相母线过压故障 bit2：厂家输出过功率故障 bit1：厂家输出过流故障 bit0：厂家输出过压故障
1026 | 0x0402 | 输出本地电压（控制） | float | V | 1e-07
1027 | 0x0403
1028 | 0x0404 | 输出远端电压（控制） | float | V | 1e-07
1029 | 0x0405
1030 | 0x0406 | 单机输出电流（控制） | float | A | 1e-07
1031 | 0x0407
1032 | 0x0408 | 并机输出电流（控制） | float | A | 1e-07
1033 | 0x0409
1034 | 0x040A | 单机输出功率（控制） | float | kW | 1e-07
1035 | 0x040B
1036 | 0x040C | 并机输出功率（控制） | float | kW | 1e-07
1037 | 0x040D
1038 | 0x040E | A相母线电压 | float | V | 1e-07
1039 | 0x040F
1040 | 0x0410 | B相母线电压 | float | V | 1e-07
1041 | 0x0411
1042 | 0x0412 | C相母线电压 | float | V | 1e-07
1043 | 0x0413
1044 | 0x0414 | A相温度中控 | float | ℃ | 1e-07
1045 | 0x0415
1046 | 0x0416 | B相温度中控 | float | ℃ | 1e-07
1047 | 0x0417
1048 | 0x0418 | C相温度中控 | float | ℃ | 1e-07
1049 | 0x0419
1050 | 0x041A | 出风口温度 | float | ℃ | 1e-07
1051 | 0x041B
1052 | 0x041C | 单机输出电流（显示） | float | A | 1e-07
1053 | 0x041D
1054 | 0x041E | 中控详细故障信息3（并机） | uint16 | 无 |  | 【1】故障 【0】 正常 bit0:A口CRC校验错误 bit1:A口光纤断线错误 bit2:A口帧头错误 bit3:A口并机数错误 bit4:A口功能码错误 bit5:A口功能码不匹配 bit6:A口ID冲突 bit7:A口机型不匹配 bit8:A口主机通信故障 bit9~bit15：RSV
1055 | 0x041F | 中控详细故障信息4（并机） | uint16 | 无 |  | 【1】故障 【0】 正常 bit0:B口CRC校验错误 bit1:B口光纤断线错误 bit2:B口帧头错误 bit3:B口并机数错误 bit4:B口功能码错误 bit5:B口功能码不匹配 bit6:B口ID冲突 bit7:B口机型不匹配 bit8:B口主机通信故障 bit9:光纤节点在线故障 bit10~bit15：RSV
1056 | 0x0420 | 中控详细故障信息5 | uint16 | 无 |  | 【1】故障 【0】 正常 bit5~bit15：保留 bit4：Bus的SPI通信故障 bit3：Bus的串口通信故障 bit2：M7与显示屏通信故障 bit1：Box的SPI通信故障 bit0：Box的串口通信故障
1057 | 0x0421 | A口通信超时计数 | uint16 | 无
1058 | 0x0422 | A口通信出错计数 | uint16 | 无
1059 | 0x0423 | B口通信超时计数 | uint16 | 无
1060 | 0x0424 | B口通信出错计数 | uint16 | 无
1061 | 0x0425 | 固件状态 | uint16 | 无 |  | 0-无固件或固件异常，1-固件正常 bit15~bit7：Rsv bit6：中控BUS-M4 bit5：中控BOX-M7 bit4：前级G4 bit3：显控ARM bit2：中控FPGA bit1：中控M4 bit0：中控M7
1062 | 0x0426 | 中控M7升级状态 | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 4-升级失败
1063 | 0x0427 | 中控M4升级状态 | uint16 | 无
1064 | 0x0428 | 中控FPGA升级状态 | uint16 | 无
1065 | 0x0429 | 显控ARM升级状态 | uint16 | 无
1066 | 0x042A | 中控BOX-M7升级状态 | uint16 | 无
1067 | 0x042B | 中控BUS-M4升级状态 | uint16 | 无
1068 | 0x042C | 1#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1069 | 0x042D | 1#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1070 | 0x042E | 1#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1071 | 0x042F | 2#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1072 | 0x0430 | 2#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1073 | 0x0431 | 2#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1074 | 0x0432 | 3#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1075 | 0x0433 | 3#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1076 | 0x0434 | 3#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1077 | 0x0435 | 4#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1078 | 0x0436 | 4#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1079 | 0x0437 | 4#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1080 | 0x0438 | 5#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1081 | 0x0439 | 5#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1082 | 0x043A | 5#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1083 | 0x043B | 6#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1084 | 0x043C | 6#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1085 | 0x043D | 6#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1086 | 0x043E | 7#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1087 | 0x043F | 7#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1088 | 0x0440 | 7#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1089 | 0x0441 | 8#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1090 | 0x0442 | 8#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1091 | 0x0443 | 8#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1092 | 0x0444 | 9#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1093 | 0x0445 | 9#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1094 | 0x0446 | 9#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1095 | 0x0447 | 10#-模块F103升级状态 | uint16 | 无
1096 | 0x0448 | 10#-模块FPGA-GX75升级状态 | uint16 | 无
1097 | 0x0449 | 10#-模块G4升级状态 | uint16 | 无
1098 | 0x044A | 定向升级状态 | uint16 | 无
1099 | 0x044B | 需升级程序总数 | uint16 | 无
1100 | 0x044C | 已升级文件数量 | uint16 | 无
1101 | 0x044D | 总重试次数 | uint16 | 无
1102 | 0x044E | web升级状态（预留） | uint16 | 无
1103 | 0x044F | 强制升级模块数量 | uint16 | 无
1280 | 0x0500 | #1整流器运行状态 | uint16 | 无 |  | bit15~8：预留 bit7：1-运行 0-待机 bit6：1-故障 0-正常 bit5：预留 bit4：1-ACDC软起 bit3：1-DCDC软起 bit2：1-复位 bit1~0：预留
1281 | 0x0501 | #1整流器详细故障信息1 | uint16 | 无 |  | bit15：1-输出瞬时值过流（预留） bit14：1-负母线输出平均值欠压 bit13：1-总母线输出平均值欠压 bit12：1-负母线输出平均值过压 bit11：1-总母线输出平均值过压 bit10：1-负母线输出瞬时值过压 bit9：1-总母线输出瞬时值过压 bit8：1-C相输入交流欠压2段 bit7：1-B相输入交流欠压2段 bit6：1-A相输入交流欠压2段 bit5：1-C相输入交流欠压1段 bit4：1-B相输入交流欠压1段 bit3：1-A相输入交流欠压1段 bit2：1-C相输入交流过压 bit1：1-B相输入交流过压 bit0：1-A相输入交流过压
1282 | 0x0502 | #1整流器详细故障信息2 | uint16 | 无 |  | bit15：1-软起故障 bit14：1-欠频故障 bit13：1-过频故障 bit12：1-CAN通信故障 bit11：1-启动故障 bit10：1-风机故障 bit9：1-C相输入峰值过流 bit8：1-B相输入峰值过流 bit7：1-A相输入峰值过流 bit6：1-C相过温 bit5：1-B相过温 bit4：1-A相过温 bit3：1-C相输入有效值过流 bit2：1-B相输入有效值过流 bit1：1-A相输入有效值过流 bit0：1-输出平均值过流（预留）
1283 | 0x0503 | #1整流器详细故障信息3 | uint16 | 无 |  | bit15：1-参数自检成功 0-参数自检失败 bit14~10：预留 bit9：1-电源掉电故障 bit8：1-正母线输出平均值过压 bit7：1-正母线输出瞬时值过压 bit6：1-DCAC硬件故障 bit5：1-DCDC硬件故障 bit4：1-负母线输出硬件过压 bit3：1-总母线输出硬件过压 bit2：1-C相输入硬件瞬时值过流 bit1：1-B相输入硬件瞬时值过流 bit0：1-A相输入硬件瞬时值过流
1284 | 0x0504 | #2整流器运行状态 | uint16 | 无
1285 | 0x0505 | #2整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1286 | 0x0506 | #2整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1287 | 0x0507 | #2整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1288 | 0x0508 | #3整流器运行状态 | uint16 | 无
1289 | 0x0509 | #3整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1290 | 0x050A | #3整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1291 | 0x050B | #3整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1292 | 0x050C | #4整流器运行状态 | uint16 | 无
1293 | 0x050D | #4整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1294 | 0x050E | #4整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1295 | 0x050F | #4整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1296 | 0x0510 | #5整流器运行状态 | uint16 | 无
1297 | 0x0511 | #5整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1298 | 0x0512 | #5整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1299 | 0x0513 | #5整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1300 | 0x0514 | #6整流器运行状态 | uint16 | 无
1301 | 0x0515 | #6整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1302 | 0x0516 | #6整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1303 | 0x0517 | #6整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1304 | 0x0518 | #7整流器运行状态 | uint16 | 无
1305 | 0x0519 | #7整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1306 | 0x051A | #7整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1307 | 0x051B | #7整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1308 | 0x051C | #8整流器运行状态 | uint16 | 无
1309 | 0x051D | #8整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1310 | 0x051E | #8整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1311 | 0x051F | #8整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1312 | 0x0520 | #9整流器运行状态 | uint16 | 无
1313 | 0x0521 | #9整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1314 | 0x0522 | #9整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1315 | 0x0523 | #9整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1316 | 0x0524 | #10整流器运行状态 | uint16 | 无
1317 | 0x0525 | #10整流器详细故障信息1 | uint16 | 无
1318 | 0x0526 | #10整流器详细故障信息2 | uint16 | 无
1319 | 0x0527 | #10整流器详细故障信息3 | uint16 | 无
1320 | 0x0528 | A相输入交流电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1321 | 0x0529 | B相输入交流电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1322 | 0x052A | C相输入交流电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1323 | 0x052B | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1324 | 0x052C | A相输入电感电流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1325 | 0x052D | B相输入电感电流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1326 | 0x052E | C相输入电感电流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1327 | 0x052F | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1328 | 0x0530 | A相温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1329 | 0x0531 | B相温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1330 | 0x0532 | C相温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1331 | 0x0533 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1332 | 0x0534 | 总母线电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1333 | 0x0535 | 负母线电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1334 | 0x0536 | 母线电流整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1335 | 0x0537 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1336 | 0x0538 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1337 | 0x0539 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1338 | 0x053A | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1339 | 0x053B | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1340 | 0x053C | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率1(x1)
1341 | 0x053D | A相电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1342 | 0x053E | B相电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1343 | 0x053F | C相电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1344 | 0x0540 | 母线电压整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1345 | 0x0541 | A相电感电流整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1346 | 0x0542 | B相电感电流整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1347 | 0x0543 | C相电感电流整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1348 | 0x0544 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1349 | 0x0545 | A相散热器温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1350 | 0x0546 | B相散热器温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1351 | 0x0547 | C相散热器温度整流 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1352 | 0x0548 | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1408 | 0x0580 | #1逆变运行状态 | uint16 |  |  | bit15~11:1-RSV bit10:1-C相电感电流瞬时值过流(FPGA) bit9:1-B相电感电流瞬时值过流(FPGA) bit8:1-A相电感电流瞬时值过流(FPGA) bit7:1-运行，0-待机 bit6:1-故障，0-正常 bit5:1-RSV bit4:1-RSV bit3:1-RSV bit2:1-复位 bit1:1-RSV bit0:1-参数自检成功 0-参数自检
1409 | 0x0581 | #1逆变详细故障信息1 | uint16 |  |  | bit15:1-B相2路散热器过温 bit14:1-B相1路散热器过温 bit13:1-B相2路输入母线平均值欠压 bit12:1-B相1路输入母线平均值欠压 bit11:1-B相2路输入母线平均值过压 bit10:1-B相2路输入母线瞬时值过压 bit9:1-B相1路输入母线平均值过压 bit8:1-B相1路输入母线瞬时值过压 bit7:1-A相2路散热器过温 bit6:1-A相1路散热器过温 bit5:1-A相2路输入母线平均值欠压 bit4:1-A相1路输入母线平均值欠压 bit3:1-A相2路输入母线平均值过压 bit2:1-A相2路输入母线瞬时值过压 bit1:1-A相1路输入母线平均值过压 bit0:1-A相1路输入母线瞬时值过压
1410 | 0x0582 | #1逆变详细故障信息2 | uint16 |  |  | bit15：1-CAN通信故障 bit14：1-出风口过温 bit13：1-C相负载有效值过流 bit12：1-B相负载有效值过流 bit11：1-A相负载有效值过流 bit10：1-C相输出有效值过压 bit9：1-B相输出有效值过压 bit8：1-A相输出有效值过压 bit7:1-C相2路散热器过温 bit6:1-C相1路散热器过温 bit5:1-C相2路输入母线平均值欠压 bit4:1-C相1路输入母线平均值欠压 bit3:1-C相2路输入母线平均值过压 bit2:1-C相2路输入母线瞬时值过压 bit1:1-C相1路输入母线平均值过压 bit0:1-C相1路输入母线瞬时值过压
1411 | 0x0583 | #1逆变详细故障信息3 | uint16 |  |  | bit15：1-连锁故障 bit14：1-C相硬件OC(FPGA) bit13：1-B相硬件OC(FPGA) bit12：1-A相硬件OC(FPGA) bit11：1-C相2路风机故障(FPGA) bit10：1-C相1路风机故障(FPGA) bit9：1-B相2路风机故障(FPGA) bit8：1-B相1路风机故障(FPGA) bit7：1-A相2路风机故障(FPGA) bit6：1-A相1路风机故障(FPGA) bit5：1-C相负载瞬时值过流(FPGA) bit4：1-B相负载瞬时值过流(FPGA) bit3：1-A相负载瞬时值过流(FPGA) bit2：1-C相输出瞬时值过压(FPGA) bit1：1-B相输出瞬时值过压(FPGA) bit0：1-A相输出瞬时值过压(FPGA)
1412 | 0x0584 | #2逆变运行状态 | uint16
1413 | 0x0585 | #2逆变详细故障信息1 | uint16
1414 | 0x0586 | #2逆变详细故障信息2 | uint16
1415 | 0x0587 | #2逆变详细故障信息3 | uint16
1416 | 0x0588 | #3逆变运行状态 | uint16
1417 | 0x0589 | #3逆变详细故障信息1 | uint16
1418 | 0x058A | #3逆变详细故障信息2 | uint16
1419 | 0x058B | #3逆变详细故障信息3 | uint16
1420 | 0x058C | #4逆变运行状态 | uint16
1421 | 0x058D | #4逆变详细故障信息1 | uint16
1422 | 0x058E | #4逆变详细故障信息2 | uint16
1423 | 0x058F | #4逆变详细故障信息3 | uint16
1424 | 0x0590 | #5逆变运行状态 | uint16
1425 | 0x0591 | #5逆变详细故障信息1 | uint16
1426 | 0x0592 | #5逆变详细故障信息2 | uint16
1427 | 0x0593 | #5逆变详细故障信息3 | uint16
1428 | 0x0594 | #6逆变运行状态 | uint16
1429 | 0x0595 | #6逆变详细故障信息1 | uint16
1430 | 0x0596 | #6逆变详细故障信息2 | uint16
1431 | 0x0597 | #6逆变详细故障信息3 | uint16
1432 | 0x0598 | #7逆变运行状态 | uint16
1433 | 0x0599 | #7逆变详细故障信息1 | uint16
1434 | 0x059A | #7逆变详细故障信息2 | uint16
1435 | 0x059B | #7逆变详细故障信息3 | uint16
1436 | 0x059C | #8逆变运行状态 | uint16
1437 | 0x059D | #8逆变详细故障信息1 | uint16
1438 | 0x059E | #8逆变详细故障信息2 | uint16
1439 | 0x059F | #8逆变详细故障信息3 | uint16
1440 | 0x05A0 | #9逆变运行状态 | uint16
1441 | 0x05A1 | #9逆变详细故障信息1 | uint16
1442 | 0x05A2 | #9逆变详细故障信息2 | uint16
1443 | 0x05A3 | #9逆变详细故障信息3 | uint16
1444 | 0x05A4 | #10逆变运行状态 | uint16
1445 | 0x05A5 | #10逆变详细故障信息1 | uint16
1446 | 0x05A6 | #10逆变详细故障信息2 | uint16
1447 | 0x05A7 | #10逆变详细故障信息3 | uint16
1448 | 0x05A8 | A相1路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1449 | 0x05A9 | A相1路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1450 | 0x05AA | A相2路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1451 | 0x05AB | A相2路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1452 | 0x05AC | B相1路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1453 | 0x05AD | B相1路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1454 | 0x05AE | B相2路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1455 | 0x05AF | B相2路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1456 | 0x05B0 | C相1路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1457 | 0x05B1 | C相1路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1458 | 0x05B2 | C相2路输入母线电压 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1459 | 0x05B3 | C相2路散热器温度 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1460 | 0x05B4 | A相输出电压逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1461 | 0x05B5 | B相输出电压逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1462 | 0x05B6 | C相输出电压逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1463 | 0x05B7 | 出风口温度逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1464 | 0x05B8 | A相负载电流逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1465 | 0x05B9 | B相负载电流逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1466 | 0x05BA | C相负载电流逆变 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
1467 | 0x05BB | 预留 | uint16 |  |  | 分辨率0.1(x10)
5622 | 0x15F6 | 最大功率（Pmp）预留 | float | kW | 1e-07
5623 | 0x15F7
5624 | 0x15F8 | MPPT功率点电压（Vmp）预留 | float | V | 1e-07
5625 | 0x15F9
5626 | 0x15FA | MPPT功率点电流（Imp）预留 | float | A | 1e-07
5627 | 0x15FB
5628 | 0x15FC | 开路电压（Voc）预留 | float | V | 1e-07
5629 | 0x15FD
5630 | 0x15FE | 短路电流（Isc）预留 | float | I | 1e-07
5631 | 0x15FF
重复数据区开始 | 512
5632 | 0x1600 | 光伏电压自定义点1 | float |  | 1e-07
5633 | 0x1601
重复数据区结束
重复数据区开始 | 512
6656 | 0x1A00 | 光伏电流自定义点1 | float |  | 1e-07
6657 | 0x1A01
重复数据区结束
重复数据区开始 | 512
7680 | 0x1E00 | 自定义波形预览1 | int16
重复数据区结束

## 设置指令
u 用户设置参数，地址范围0xc00~0x13ff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
3072 | 0x0C00 | 电压给定 | float | V | 1e-07 | -99999 | 99999
3073 | 0x0C01
3074 | 0x0C02 | 源电流给定 | float | A | 1e-07 | -99999 | 99999
3075 | 0x0C03
3076 | 0x0C04 | 载电流给定 | float | A | 1e-07 | -99999 | 99999
3077 | 0x0C05
3078 | 0x0C06 | 源功率给定 | float | kW | 1e-07 | -99999 | 99999
3079 | 0x0C07
3080 | 0x0C08 | 载功率给定 | float | kW | 1e-07 | -99999 | 99999
3081 | 0x0C09
3082 | 0x0C0A | 源电阻给定 | float | Ω | 1e-07 | -99999 | 99999
3083 | 0x0C0B
3084 | 0x0C0C | 载电阻给定 | float | Ω | 1e-07 | -99999 | 99999
3085 | 0x0C0D
3086 | 0x0C0E | 电压上升时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3087 | 0x0C0F
3088 | 0x0C10 | 电压下降时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3089 | 0x0C11
3090 | 0x0C12 | 电流上升时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3091 | 0x0C13
3092 | 0x0C14 | 电流下降时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3093 | 0x0C15
3094 | 0x0C16 | 功率上升时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3095 | 0x0C17
3096 | 0x0C18 | 功率下降时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3097 | 0x0C19
3098 | 0x0C1A | 接通延时时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3099 | 0x0C1B
3100 | 0x0C1C | 断开延时时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3101 | 0x0C1D
3102 | 0x0C1E | 响应速度 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 3
3103 | 0x0C1F | 电压摆率 | float | V/us | 1e-07 | 1e-06 | 10
3104 | 0x0C20
3105 | 0x0C21 | 电流摆率 | float | A/us | 1e-07 | 1e-06 | 1
3106 | 0x0C22
3107 | 0x0C23 | 电压上限 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3108 | 0x0C24
3109 | 0x0C25 | 电压下限 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3110 | 0x0C26
3111 | 0x0C27 | 电流上限 | float | A | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3112 | 0x0C28
3113 | 0x0C29 | 电流下限 | float | A | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3114 | 0x0C2A
3115 | 0x0C2B | 功率上限 | float | kW | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3116 | 0x0C2C
3117 | 0x0C2D | 功率下限 | float | kW | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3118 | 0x0C2E
3119 | 0x0C2F | 电阻上限 | float | Ω | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3120 | 0x0C30
3121 | 0x0C31 | 电阻下限 | float | Ω | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3122 | 0x0C32
3123 | 0x0C33 | 过压保护阈值 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3124 | 0x0C34
3125 | 0x0C35 | 过流保护阈值 | float | A | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3126 | 0x0C36
3127 | 0x0C37 | 过功率保护阈值 | float | kW | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3128 | 0x0C38
3129 | 0x0C39 | 遥测上限阈值 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3130 | 0x0C3A
3131 | 0x0C3B | 遥测差值阈值 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3132 | 0x0C3C
3133 | 0x0C3D | 触发输入 | uint16 | 无 | 1 |  |  |  | 【0】内部 【1】外部
3134 | 0x0C3E | 触发输出 | uint16 | 无 | 1 |  |  |  | 【0】关闭 【1】单次 【2】单步【3】单循环
3135 | 0x0C3F | 触发延时 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3136 | 0x0C40
3137 | 0x0C41 | 采样率 | uint16 | SPS | 1 | 0 | 999 |  | 【0】10 【1】50 【2】500 【3】5000 【4】25000
3138 | 0x0C42 | 启动方式 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 999 |  | 【0】手动 【1】自动
3139 | 0x0C43 | 自动运行 | uint16 | 无 | 1 | 0 |  |  | 【0】禁用 【1】使能
3140 | 0x0C44 | 电压归零使能 | uint16 | 无 | 1 | 0 |  |  | 【0】禁用 【1】使能
3141 | 0x0C45 | 远端补偿使能 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】禁用 【1】使能
3142 | 0x0C46 | 内阻使能 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】禁用 【1】使能
3143 | 0x0C47 | 列并机主从模式 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】单机 【1】主机 【2】从机
3144 | 0x0C48 | 行并机主从模式 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】单机 【1】主机 【2】从机
3145 | 0x0C49 | 并机冗余使能 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】禁用 【1】使能
3146 | 0x0C4A | 数据记录采样率 | uint16 | SPS | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】1 【1】2 【2】5 【3】10
3147 | 0x0C4B | 数据记录条数 | uint32 | 无 | 1 | 0 | 99999999
3148 | 0x0C4C
3149 | 0x0C4D | 数据记录触发方式 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】事件触发【1】立即触发
3150 | 0x0C4E | 电源模式 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】源载模式 【1】SAS模式 【2】BatSim模式
3151 | 0x0C4F | 电压归零速率 | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99999999 |  | 【0】慢速 【1】快速
3152 | 0x0C50 | 过压保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 999999
3153 | 0x0C51
3154 | 0x0C52 | 过流保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 999999
3155 | 0x0C53
3156 | 0x0C54 | 过功率保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 999999
3157 | 0x0C55
3158 | 0x0C56 | 喂狗使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 9999 |  | 【0】禁用 【1】使能
3159 | 0x0C57 | 看门狗保护时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999
3160 | 0x0C58
3161 | 0x0C59 | 喂狗指令选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 99 |  | 【0】喂狗指令 【1】任意指令
3162 | 0x0C5A | 负向联动使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1
3163 | 0x0C5B | 欠压保护阈值 | float | V | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3164 | 0x0C5C
3165 | 0x0C5D | 负向过流保护阈值 | float | A | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3166 | 0x0C5E
3167 | 0x0C5F | 负向过功率保护阈值 | float | kW | 1e-07 | -9999999 | 9999999
3168 | 0x0C60
3169 | 0x0C61 | 欠压保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3170 | 0x0C62
3171 | 0x0C63 | 负向过流保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3172 | 0x0C64
3173 | 0x0C65 | 负向过功率保护时间 | uint32 | ms | 0.001 | 0 | 9999999
3174 | 0x0C66
重复数据区开始 | 10
3584 | 0x0E00 | 事件1触发源 | uint16 | 无 |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】电压 【2】电流 【3】功率 【4】温度
3585 | 0x0E01 | 事件1触发阈值 | float | % | 0.01 | 0 | 999999
3586 | 0x0E02
3587 | 0x0E03 | 事件1触发时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999
3588 | 0x0E04
3589 | 0x0E05 | 事件1动作方式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999999 |  | 【0】警告 【1】报警 【2】记录
3590 | 0x0E06 | 事件1动作方向 | uint16 | 无 |  | 0 | 999999 |  | 【0】大于 【1】小于
重复数据区结束
3840 | 0x0F00 | AnyPort-输入IO1功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3841 | 0x0F01 | AnyPort-输入IO1极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3842 | 0x0F02 | AnyPort-输入IO2功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3843 | 0x0F03 | AnyPort-输入IO2极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3844 | 0x0F04 | AnyPort-输入IO3功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3845 | 0x0F05 | AnyPort-输入IO3极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3846 | 0x0F06 | AnyPort-输入IO4功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3847 | 0x0F07 | AnyPort-输入IO4极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3848 | 0x0F08 | AnyPort-输入IO5功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3849 | 0x0F09 | AnyPort-输入IO5极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3850 | 0x0F0A | AnyPort-输入IO6功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】外部给定使能 【2】触发 【3】连锁 【4】启停 【5】复位 【6】急停
3851 | 0x0F0B | AnyPort-输入IO6极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3852 | 0x0F0C | AnyPort-输出IO1功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3853 | 0x0F0D | AnyPort-输出IO1极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3854 | 0x0F0E | AnyPort-输出IO2功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3855 | 0x0F0F | AnyPort-输出IO2极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3856 | 0x0F10 | AnyPort-输出IO3功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3857 | 0x0F11 | AnyPort-输出IO3极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3858 | 0x0F12 | AnyPort-输出IO4功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3859 | 0x0F13 | AnyPort-输出IO4极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3860 | 0x0F14 | AnyPort-输出IO5功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3861 | 0x0F15 | AnyPort-输出IO5极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3862 | 0x0F16 | AnyPort-输出IO6功能 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】无 【1】连锁 【2】触发 【3】运行状态 【4】CV状态 【5】故障状态 【6】电压指示 【7】电流指示 【8】通用IO
3863 | 0x0F17 | AnyPort-输出IO6极性 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】正 【1】负
3864 | 0x0F18 | 电压外部给定 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】禁止 【1】使能
3865 | 0x0F19 | 电流外部给定 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】禁止 【1】使能
3866 | 0x0F1A | 功率外部给定 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】禁止 【1】使能
3867 | 0x0F1B | 电阻外部给定 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】禁止 【1】使能
3868 | 0x0F1C | 模拟给定量程 | uint16 |  |  | 0 | 999999 |  | 【0】5V 【1】10V
4106 | 0x100A | 显示选择 | uint16 |  | 1 | 0 | 2 |  | 【0】内阻 【1】能量 【2】容量
4107 | 0x100B | 年 | uint16
4108 | 0x100C | 月 | uint16
4109 | 0x100D | 日 | uint16
4110 | 0x100E | 时 | uint16
4111 | 0x100F | 分 | uint16
4112 | 0x1010 | 秒 | uint16
4113 | 0x1011 | 显示屏软件版本号1 | uint16
4114 | 0x1012 | 显示屏软件版本号2 | uint16
4115 | 0x1013 | 显示屏软件版本号3 | uint16
4116 | 0x1014 | 显示屏软件版本号4 | uint16
4117 | 0x1015 | 显示屏软件版本号5 | uint16
4118 | 0x1016 | 显示屏软件版本号6 | uint16
4119 | 0x1017 | 显示屏软件版本号7 | uint16
4120 | 0x1018 | 显示屏软件版本号8 | uint16
4121 | 0x1019 | 显示屏软件版本号9 | uint16
4122 | 0x101A | 显示屏软件版本号10 | uint16
4123 | 0x101B | 显示屏软件版本号11 | uint16
重复数据区开始 | 12
4124 | 0x101C | 显示屏固件版本1 | uint16
重复数据区结束
4608 | 0x1200 | 控制方式 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】本控 【1】远控LAN 【2】远控USB 【3】远控MagicBus
4609 | 0x1201 | LAN协议 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】SCPI 【1】Modbus-TCP
4610 | 0x1202 | USB协议 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】SCPI 【1】Modbus-RTU
4611 | 0x1203 | 通信地址 | uint16 | 无
4612 | 0x1204 | MagicBus_LAN协议 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】协议1（华为）
4613 | 0x1205 | 预留 | uint16 | 无
4614 | 0x1206 | LAN配置 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】自动【1】手动
4615 | 0x1207 | IP地址1 | uint16 | 无
4616 | 0x1208 | IP地址2 | uint16 | 无
4617 | 0x1209 | IP地址3 | uint16 | 无
4618 | 0x120A | IP地址4 | uint16 | 无
4619 | 0x120B | 子网掩码1 | uint16 | 无
4620 | 0x120C | 子网掩码2 | uint16 | 无
4621 | 0x120D | 子网掩码3 | uint16 | 无
4622 | 0x120E | 子网掩码4 | uint16 | 无
4623 | 0x120F | 网关1 | uint16 | 无
4624 | 0x1210 | 网关2 | uint16 | 无
4625 | 0x1211 | 网关3 | uint16 | 无
4626 | 0x1212 | 网关4 | uint16 | 无
4627 | 0x1213 | 端口号 | uint16 | 无
4628 | 0x1214 | 本地锁 | uint16 | 无 |  |  |  |  | 【0】关 【1】开
4629 | 0x1215 | 通讯端口 | uint16 | [5 empty] | Magicbus设置参数【0】CAN 【1】RS485 【2】LAN
4630 | 0x1216 | CAN通信波特率 | uint16 | [5 empty] | Magicbus CAN设置【0】100【1】125【2】250 【3】500【4】800【5】1000
4631 | 0x1217 | CAN周期 | uint16
4632 | 0x1218 | 周期地址 | uint16
4633 | 0x1219 | 节点地址 | uint16
4634 | 0x121A | CAN模式（预留） | uint16 | [5 empty] | 【0】CAN 【1】CAN-FD
4635 | 0x121B | 数据帧格式（预留） | uint16 | [5 empty] | 【0】标准帧 【1】扩展帧
4638 | 0x121E | 通信协议 | uint16 | [5 empty] | 【0】SCPI 【1】Modbus-RTU
4639 | 0x121F | 波特率 | uint16 | [5 empty] | 【0】9600【1】19200【2】38400 【3】57600【4】115200【5】230400
4700 | 0x125C | LAN：当前IP地址1 | uint16
4701 | 0x125D | LAN：当前IP地址2 | uint16
4702 | 0x125E | LAN：当前IP地址3 | uint16
4703 | 0x125F | LAN：当前IP地址4 | uint16
4704 | 0x1260 | LAN：当前默认子网掩码1 | uint16
4705 | 0x1261 | LAN：当前默认子网掩码2 | uint16
4706 | 0x1262 | LAN：当前默认子网掩码3 | uint16
4707 | 0x1263 | LAN：当前默认子网掩码4 | uint16
4708 | 0x1264 | LAN：当前默认网关1 | uint16
4709 | 0x1265 | LAN：当前默认网关2 | uint16
4710 | 0x1266 | LAN：当前默认网关3 | uint16
4711 | 0x1267 | LAN：当前默认网关4 | uint16
4712 | 0x1268 | LAN：状态 | uint16 | [5 empty] | 0：Normal Operation 1：Fault 2：Device Identify
4713 | 0x1269 | LAN：故障码 | uint16
4714 | 0x126A | MAC地址1 | uint16
4715 | 0x126B | MAC地址2 | uint16
4716 | 0x126C | MAC地址3 | uint16
4717 | 0x126D | MAC地址4 | uint16
4718 | 0x126E | MAC地址5 | uint16
4719 | 0x126F | MAC地址6 | uint16
5216 | 0x1460 | 远端输出电压采样校准系数 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5217 | 0x1461
5218 | 0x1462 | 远端输出电压采样校准截距 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5219 | 0x1463
5220 | 0x1464 | 本地输出电压采样校准系数 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5221 | 0x1465
5222 | 0x1466 | 本地输出电压采样校准截距 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5223 | 0x1467
5224 | 0x1468 | 输出电流控制采样校准系数 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5225 | 0x1469
5226 | 0x146A | 输出电流控制采样校准截距 | float |  | 1e-07 | -999 | 999
5227 | 0x146B

## 控制操作
u 控制操作寄存器地址范围0x0900~0x0bff，支持功能码0x06：768
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 备注
2304 | 0x0900 | 电源开机操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表1
2305 | 0x0901 | 电源输出操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表2
2306 | 0x0902 | 电源复位指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】复位
2307 | 0x0903 | 清除事件指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】清除事件
2308 | 0x0904 | 电量清零 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】清除电量
2309 | 0x0905 | 数据记录触发指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表3
2310 | 0x0906 | 恢复出厂状态 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】本地恢复 【0x0002】远控恢复
2311 | 0x0907 | 自校准命令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表11
2312 | 0x0908 | 用户参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2313 | 0x0909 | 用户参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2314 | 0x090A | 通信参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2315 | 0x090B | 通信参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2316 | 0x090C | AnyWave波形参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2317 | 0x090D | AnyWave波形参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2318 | 0x090E | STEP波形参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2319 | 0x090F | STEP波形参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2320 | 0x0910 | List编程参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2321 | 0x0911 | List编程参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2322 | 0x0912 | Wave编程参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2323 | 0x0913 | Wave编程参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2324 | 0x0914 | Advanced编程参数存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2325 | 0x0915 | Advanced编程参数读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2326 | 0x0916 | 自定义波形存储指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表15
2327 | 0x0917 | 自定义波形读取指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表15
2328 | 0x0918 | 编程操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表9
2329 | 0x0919 | 函数使能指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表10
2330 | 0x091A | 预留 | uint16 |  | 1
2331 | 0x091B | 预留 | uint16 |  | 1
2332 | 0x091C | 预留 | uint16 |  | 1
2333 | 0x091D | 对时指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】对时
2370 | 0x0942 | 试用指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】试用
2371 | 0x0943 | 激活指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】激活
2420 | 0x0974 | SAS使能指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表17
2421 | 0x0975 | SAS用户参数存储 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2422 | 0x0976 | SAS用户参数读取 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2423 | 0x0977 | SAS自定义曲线实验数据存储 | uint16 |  | 1 |  |  | 表18
2424 | 0x0978 | SAS自定义曲线实验数据读取 | uint16 |  | 1 |  |  | 表18
2425 | 0x0979 | SAS用户参数文件导入指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表14
2426 | 0x097A | SAS用户参数文件导出指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】导出
2427 | 0x097B | SAS自定义曲线实验数据文件导入指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表14
2428 | 0x097C | SAS自定义曲线实验数据文件导出指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】导出
2429 | 0x097D | 预留 | uint16 |  | 1
2430 | 0x097E | SAS曲线预览 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】预览
2431 | 0x097F | SAS曲线更新指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表19
2480 | 0x09B0 | BatSim更新指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】更新
2481 | 0x09B1 | BatSim暂停指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0】继续【1】暂停
2482 | 0x09B2 | BatSim参数存储 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2483 | 0x09B3 | BatSim参数读取 | uint16 |  | 1 |  |  | 表4
2484 | 0x09B4 | BatSim参数文件导入指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 表14
2485 | 0x09B5 | BatSim参数文件导出指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】导出
2486 | 0x09B6 | 预留 | uint16 |  | 1
2560 | 0x0A00 | 升级指令 | uint16 |  | 1
2561 | 0x0A01 | 解密指令 | uint16 |  | 1
2562 | 0x0A02 | 强制升级指令 | uint16 |  | 1
2563 | 0x0A03 | 厂家参数存取指令 | uint16 |  | 1
2567 | 0x0A07 | 定向升级命令 | uint16 |  | 1 |  |  | 1-定向升级
2568 | 0x0A08 | 模块地址重新分配 | uint16 |  | 1 |  |  | 重新分配模块地址
2569 | 0x0A09 | 模块测量参数查询 | uint16 |  | 1 |  |  | 告知模块上送测量数据
2570 | 0x0A0A | 测量参数送显模块选择 | uint16 |  | 1 |  |  | 告知M4送显哪个模块的测量数据
2580 | 0x0A14 | Box升级指令 | uint16 |  | 1
2581 | 0x0A15 | Box恢复出厂设置 | uint16 |  | 1
2582 | 0x0A16 | Box当前组参数存储 | uint16 |  | 1

## 编程数据
u 用户设置参数，地址范围0xc00~0x13ff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
8192 | 0x2000 | Anywave模式选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】电压 【1】电流
8193 | 0x2001 | Anywave电压波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 9999 |  | 【1】正弦波 【2】三角波 【3】脉冲波 【4】Shape04 【5】Shape05 【6】Shape06 … 【30】Shape30
8194 | 0x2002 | Anywave电压幅值 | float | V | 1e-07 | 0 | 9999999
8195 | 0x2003
8196 | 0x2004 | Anywave电压偏置 | float | V | 1e-07 | 0 | 9999999
8197 | 0x2005
8198 | 0x2006 | Anywave电压频率 | float | Hz | 0.01 | 0 | 9999999
8199 | 0x2007
8200 | 0x2008 | Anywave电压百分比 | float | % | 0.01 | 0 | 9999999
8201 | 0x2009
8202 | 0x200A | Anywave电流波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 9999 |  | 【1】正弦波 【2】三角波 【3】脉冲波 【4】Shape04 【5】Shape05 【6】Shape06 … 【30】Shape30
8203 | 0x200B | Anywave电流幅值 | float | A | 1e-07 | 0 | 9999999
8204 | 0x200C
8205 | 0x200D | Anywave电流偏置 | float | A | 1e-07 | -9999999 | 9999999
8206 | 0x200E
8207 | 0x200F | Anywave电流频率 | float | Hz | 0.01 | 0 | 9999999
8208 | 0x2010
8209 | 0x2011 | Anywave电流百分比 | float | % | 0.01 | 0 | 9999999
8210 | 0x2012
9216 | 0x2400 | STEP模式选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】电压 【1】电流 【2】功率 【3】电阻
9217 | 0x2401 | STEP循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 99999999
9218 | 0x2402
9219 | 0x2403 | STEP连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】禁止 【1】使能
9220 | 0x2404 | STEP触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】自动 【1】单次
9226 | 0x240A | STEP编程电压起始电压 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
9227 | 0x240B
9228 | 0x240C | STEP编程电压结束电压 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
9229 | 0x240D
9230 | 0x240E | STEP编程电压变化幅值 | float | V | 1e-07
9231 | 0x240F
9232 | 0x2410 | STEP编程电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
9233 | 0x2411
9246 | 0x241E | STEP编程电流起始电流 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
9247 | 0x241F
9248 | 0x2420 | STEP编程电流结束电流 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
9249 | 0x2421
9250 | 0x2422 | STEP编程电流变化幅值 | float | V | 1e-07
9251 | 0x2423
9252 | 0x2424 | STEP编程电流保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
9253 | 0x2425
17322 | 0x43AA | STEP编程功率起始功率 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
17323 | 0x43AB
17324 | 0x43AC | STEP编程功率结束功率 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
17325 | 0x43AD
17326 | 0x43AE | STEP编程功率变化幅值 | float | V | 1e-07
17327 | 0x43AF
17328 | 0x43B0 | STEP编程功率保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
17329 | 0x43B1
17342 | 0x43BE | STEP编程电阻起始电阻 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
17343 | 0x43BF
17344 | 0x43C0 | STEP编程电阻结束电流 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
17345 | 0x43C1
17346 | 0x43C2 | STEP编程电阻变化幅值 | float | V | 1e-07
17347 | 0x43C3
17348 | 0x43C4 | STEP编程电阻保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
17349 | 0x43C5
9286 | 0x2446 | List模式选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】电压 【1】电流 【2】功率 【3】电阻
9287 | 0x2447 | List编程步数 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
9288 | 0x2448 | List循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 99999999
9289 | 0x2449
9290 | 0x244A | List连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】禁止 【1】使能
9291 | 0x244B | List触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】自动 【1】单次
重复数据区开始 | 200
9296 | 0x2450 | List第1步电压给定 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
9297 | 0x2451
9298 | 0x2452 | List第1步电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
9299 | 0x2453
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
10096 | 0x2770 | List第1步电流给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
10097 | 0x2771
10098 | 0x2772 | List第1步电流保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
10099 | 0x2773
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
17362 | 0x43D2 | List第1步功率给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
17363 | 0x43D3
17364 | 0x43D4 | List第1步功率保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
17365 | 0x43D5
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
18162 | 0x46F2 | List第1步电阻给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
18163 | 0x46F3
18164 | 0x46F4 | List第1步电阻保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
18165 | 0x46F5
重复数据区结束
10896 | 0x2A90 | Wave模式选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】电压 【1】电流 【2】功率 【3】电阻
10897 | 0x2A91 | Wave编程步数 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
10898 | 0x2A92 | Wave循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 99999999
10899 | 0x2A93
10900 | 0x2A94 | Wave连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】禁止 【1】使能
10901 | 0x2A95 | Wave触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】自动 【1】单次
重复数据区开始 | 200
10906 | 0x2A9A | Wave第1步电压给定 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
10907 | 0x2A9B
10908 | 0x2A9C | Wave第1步电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
10909 | 0x2A9D
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
11706 | 0x2DBA | Wave第1步电流给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
11707 | 0x2DBB
11708 | 0x2DBC | Wave第1步电流变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
11709 | 0x2DBD
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
18962 | 0x4A12 | Wave第1步功率给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
18963 | 0x4A13
18964 | 0x4A14 | Wave第1步功率变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
18965 | 0x4A15
重复数据区结束
重复数据区开始 | 200
19762 | 0x4D32 | Wave第1步电阻给定 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
19763 | 0x4D33
19764 | 0x4D34 | Wave第1步电阻变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 99999999
19765 | 0x4D35
重复数据区结束
13312 | 0x3400 | Advanced模式选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】电压 【1】电流
13313 | 0x3401 | Advanced编程步数 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
13314 | 0x3402 | Advanced循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 99999999
13315 | 0x3403
13316 | 0x3404 | Advanced连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】禁止 【1】使能
13317 | 0x3405 | Advanced触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999 |  | 【0】自动 【1】单次
重复数据区开始 | 100
13322 | 0x340A | Advanced电压偏置 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
13323 | 0x340B
13324 | 0x340C | Advanced电压幅值 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
13325 | 0x340D
13326 | 0x340E | Advanced电压频率 | float | Hz | 0.01 | 0 | 999999
13327 | 0x340F
13328 | 0x3410 | Advanced电压变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
13329 | 0x3411
13330 | 0x3412 | Advanced电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
13331 | 0x3413
13332 | 0x3414 | Advanced电压起始相位 | float | ° | 0.01 | 0 | 999
13333 | 0x3415
13334 | 0x3416 | Advanced电压百分比 | float | % | 0.01 | 0 | 100
13335 | 0x3417
13336 | 0x3418 | Advanced电压序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 100
13337 | 0x3419 | Advanced电压重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 999999
13338 | 0x341A
13339 | 0x341B | Advanced电压波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
13340 | 0x341C | Advanced电压预留1 | uint16 |  |  | 0 | 9999
13341 | 0x341D | Advanced电压预留2 | uint16 |  |  | 0 | 9999
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
15322 | 0x3BDA | Advanced电流偏置 | float | V | 1e-07 | -999999 | 999999
15323 | 0x3BDB
15324 | 0x3BDC | Advanced电流幅值 | float | V | 1e-07 | 0 | 999999
15325 | 0x3BDD
15326 | 0x3BDE | Advanced电流频率 | float | Hz | 0.01 | 0 | 999999
15327 | 0x3BDF
15328 | 0x3BE0 | Advanced电流变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
15329 | 0x3BE1
15330 | 0x3BE2 | Advanced电流保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999
15331 | 0x3BE3
15332 | 0x3BE4 | Advanced电流起始相位 | float | ° | 0.01 | 0 | 999
15333 | 0x3BE5
15334 | 0x3BE6 | Advanced电流百分比 | float | % | 0.01 | 0 | 100
15335 | 0x3BE7
15336 | 0x3BE8 | Advanced电流序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 100
15337 | 0x3BE9 | Advanced电流重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 999999
15338 | 0x3BEA
15339 | 0x3BEB | Advanced电流波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
15340 | 0x3BEC | Advanced电流预留1 | uint16 |  |  | 0 | 9999
15341 | 0x3BED | Advanced电流预留2 | uint16 |  |  | 0 | 999
重复数据区结束
重复数据区开始 | 4096
24576 | 0x6000 | 自定义波形自定义点1 | int16 | 无 |  | -999999 | 999999
重复数据区结束
21504 | 0x5400 | 信息记录起始点位置 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
重复数据区开始 | 300
21505 | 0x5401 | 第1条信息记录时间-年 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21506 | 0x5402 | 第1条信息记录时间-月 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21507 | 0x5403 | 第1条信息记录时间-日 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21508 | 0x5404 | 第1条信息记录时间-时 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21509 | 0x5405 | 第1条信息记录时间-分 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21510 | 0x5406 | 第1条信息记录时间-秒 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21511 | 0x5407 | 第1条信息记录对应模式及记录类型 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21512 | 0x5408 | 第1条信息记录操作详细信息 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21513 | 0x5409 | 第1条信息记录故障详细信息 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
21514 | 0x540A | 第1条信息记录事件信息 | uint16 | 无 |  | -999999 | 999999
重复数据区结束

## SAS_Batsim
u 用户设置参数，地址范围0xc00~0x13ff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
28672 | 0x7000 | SAS测量周期 | uint32 | ms |  | 0 | 999999
28673
28674 | 0x7002 | SAS结束保持 | uint16 | 无 |  | 0 | 9999
28675 | 0x7003 | Sandia标准化 | uint16 | 无 |  | 0 | 9999999
28676 | 0x7004 | 预留 | uint16 | 无
28677 | 0x7005 | 预留 | uint16 | 无
28678 | 0x7006 | 预留 | uint16 | 无
28679 | 0x7007 | 预留 | uint16 | 无
28680 | 0x7008 | 预留 | uint16 | 无
28681 | 0x7009 | 预留 | uint16 | 无
28682 | 0x700A | 预留 | uint16 | 无
28683 | 0x700B | 预留 | uint16 | 无
28684 | 0x700C | 预留 | uint16 | 无
28685 | 0x700D | 预留 | uint16 | 无
28686 | 0x700E | 曲线模型 | uint16 | 无
28687 | 0x700F | 曲线模式（Sandia） | uint16 | 无
28688 | 0x7010 | 曲线模式（EN50530） | uint16 | 无
28689 | 0x7011 | 预留 | uint16
28690 | 0x7012 | Sandia_Basic_Vmp | float | V | 1e-07
28691 | 0x7013
28692 | 0x7014 | Sandia_Basic_Voc | float | V | 1e-07
28693 | 0x7015
28694 | 0x7016 | Sandia_Basic_Imp | float | A | 1e-07
28695 | 0x7017
28696 | 0x7018 | Sandia_Basic_Isc | float | A | 1e-07
28697 | 0x7019
28698 | 0x701A | Sandia_Advance_Vmp | float | V | 1e-07
28699 | 0x701B
28700 | 0x701C | Sandia_Advance_Pmp | float | kW | 1e-07
28701 | 0x701D
28702 | 0x701E | Sandia_Advance_FF | float |  | 1e-07
28703 | 0x701F
28704 | 0x7020 | Sandia_Advance_Beta | float | %/℃ | 1e-07
28705 | 0x7021
28706 | 0x7022 | Sandia_Advance_Irr | float | W/m2 | 1e-07
28707 | 0x7023
28708 | 0x7024 | Sandia_Advance_Irr.ref | float | W/m2 | 1e-07
28709 | 0x7025
28710 | 0x7026 | Sandia_Advance_T | float | ℃ | 1e-07
28711 | 0x7027
28712 | 0x7028 | Sandia_Advance_T.ref | float | ℃ | 1e-07
28713 | 0x7029
28714 | 0x702A | 预留 | float
28715 | 0x702B
28716 | 0x702C | 预留 | float
28717 | 0x702D
28718 | 0x702E | 预留 | float
28719 | 0x702F
28720 | 0x7030 | 预留 | uint16
28721 | 0x7031 | 预留 | uint16
28722 | 0x7032 | 预留 | uint16
28723 | 0x7033 | EN50530电池板技术 | uint16 | 无
28724 | 0x7034 | EN50530_Basic_Vmp | float | V | 1e-07
28725 | 0x7035
28726 | 0x7036 | EN50530_Basic_Voc | float | V | 1e-07
28727 | 0x7037
28728 | 0x7038 | EN50530_Basic_Imp | float | A | 1e-07
28729 | 0x7039
28730 | 0x703A | EN50530_Basic_Isc | float | A | 1e-07
28731 | 0x703B
28732 | 0x703C | EN50530_Advance_Vmp | float | V | 1e-07
28733 | 0x703D
28734 | 0x703E | EN50530_Advance_Pmp | float | kW | 1e-07
28735 | 0x703F
28736 | 0x7040 | EN50530_Advance_Irr | float | W/m2 | 1e-07
28737 | 0x7041
28738 | 0x7042 | EN50530_Advance_T | float | ℃ | 1e-07
28739 | 0x7043
28740 | 0x7044 | 预留 | float
28741 | 0x7045
28742 | 0x7046 | 预留 | float
28743 | 0x7047
28744 | 0x7048 | EN50530_Advance_FFu | float |  | 1e-07
28745 | 0x7049
28746 | 0x704A | EN50530_Advance_FFi | float |  | 1e-07
28747 | 0x704B
28748 | 0x704C | EN50530_Advance_CG | float | E-3W/m2 | 1e-07
28749 | 0x704D
28750 | 0x704E | EN50530_Advance_CV | float | E-2 | 1e-07
28751 | 0x704F
28752 | 0x7050 | EN50530_Advance_CR | float | E-4W/m2 | 1e-07
28753 | 0x7051
28754 | 0x7052 | EN50530_Advance_α | float | %/℃ | 1e-07
28755 | 0x7053
28756 | 0x7054 | EN50530_Advance_β | float | %/℃ | 1e-07
28757 | 0x7055
28758 | 0x7056 | 预留 | float
28759 | 0x7057
28760 | 0x7058 | 预留 | float
28761 | 0x7059
28762 | 0x705A | 预留 | float
28763 | 0x705B
28764 | 0x705C | 预留 | float
28765 | 0x705D
28766 | 0x705E | Simple_Basic_Vmp | float | V | 1e-07
28767 | 0x705F
28768 | 0x7060 | Simple_Basic_Voc | float | V | 1e-07
28769 | 0x7061
28770 | 0x7062 | Simple_Basic_Imp | float | A | 1e-07
28771 | 0x7063
28772 | 0x7064 | Simple_Basic_Isc | float | A | 1e-07
28773 | 0x7065
28774 | 0x7066 | 预留 | float
28775 | 0x7067
28776 | 0x7068 | 预留 | float
28777 | 0x7069
28778 | 0x706A | 预留 | float
28779 | 0x706B
28780 | 0x706C | 预留 | float
28781 | 0x706D
28782 | 0x706E | 扫描模式 | uint16 | 无
28783 | 0x706F | 扫描时间 | uint32 | s
28784 | 0x7070
28785 | 0x7071 | 切换速率 | uint16 | 无
28786 | 0x7072 | 预留 | uint16 | 无
28787 | 0x7073 | 百分比模式起始电压 | float | % | 0.01
28788 | 0x7074
28789 | 0x7075 | 百分比模式终止电压 | float | % | 0.01
28790 | 0x7076
28791 | 0x7077 | 百分比模式起始电流 | float | % | 0.01
28792 | 0x7078
28793 | 0x7079 | 百分比模式终止电流 | float | % | 0.01
28794 | 0x707A
28795 | 0x707B | 高级模式起始光照 | float | W/m2 | 1e-07
28796 | 0x707C
28797 | 0x707D | 高级模式终止光照 | float | W/m2 | 1e-07
28798 | 0x707E
28799 | 0x707F | 高级模式起始温度 | float | ℃ | 1e-07
28800 | 0x7080
28801 | 0x7081 | 高级模式终止温度 | float | ℃ | 1e-07
28802 | 0x7082
重复数据区开始 | 1024
31488 | 0x7B00 | 第1点电压 | float | 无 | 1e-07 | -999999 | 999999
31489 | 0x7B01
重复数据区结束
重复数据区开始 | 1024
33536 | 0x8300 | 第1点电流 | float | 无 | 1e-07 | -999999 | 999999
33537 | 0x8301
重复数据区结束
50432 | 0xC500 | 电池模式 | uint16 | 无
50433 | 0xC501 | 电池技术 | uint16 | 无
50434 | 0xC502 | 预留 | uint16 | 无
50435 | 0xC503 | 电池开始延时 | uint32 | ms
50436 | 0xC504
50437 | 0xC505 | 电池初始SOC | float | % | 0.01
50438 | 0xC506
50439 | 0xC507 | 电池初始温度 | float | ℃ | 0.01
50440 | 0xC508
50441 | 0xC509 | 电池内阻 | float | mΩ | 1e-07
50442 | 0xC50A
50443 | 0xC50B | 电池容量 | float | Ah | 1e-07
50444 | 0xC50C
50445 | 0xC50D | 电池线缆阻抗 | float | mΩ | 1e-07
50446 | 0xC50E
50447 | 0xC50F | 电池串联数 | uint32
50448 | 0xC510
50449 | 0xC511 | 电池并联数 | uint32
50450 | 0xC512
50451 | 0xC513 | 电池充电效率 | float | % | 0.01
50452 | 0xC514
50453 | 0xC515 | 电池放电效率 | float | % | 0.01
50454 | 0xC516
50455 | 0xC517 | 温度使能开关 | uint16 | 无
50456 | 0xC518 | 预充电 | uint32 | ms
50457 | 0xC519
50458 | 0xC51A | 循环测试开关 | uint16 | 无
50459 | 0xC51B | 电池循环次数 | uint32 | 无
50460 | 0xC51C
50461 | 0xC51D | 截止SOC | float | % | 0.01
50462 | 0xC51E
50463 | 0xC51F | 截止容量 | float | Ah | 1e-07
50464 | 0xC520
50465 | 0xC521 | 电池保护开关 | uint16 | 无
50466 | 0xC522 | 电池告警开关 | uint16 | 无
50467 | 0xC523 | 熔断电流保护 | float | A | 1e-07
50468 | 0xC524
50469 | 0xC525 | 充电SOC保护 | float | % | 0.01
50470 | 0xC526
50471 | 0xC527 | 放电SOC保护 | float | % | 0.01
50472 | 0xC528
50473 | 0xC529 | 充电电压保护 | float | V | 1e-07
50474 | 0xC52A
50475 | 0xC52B | 放电电压保护 | float | V | 1e-07
50476 | 0xC52C
50477 | 0xC52D | 充电SOC告警 | float | % | 0.01
50478 | 0xC52E
50479 | 0xC52F | 放电SOC告警 | float | % | 0.01
50480 | 0xC530
50481 | 0xC531 | 充电电压告警 | float | V | 1e-07
50482 | 0xC532
50483 | 0xC533 | 放电电压告警 | float | V | 1e-07
50484 | 0xC534
50485 | 0xC535 | 电池测量周期 | uint32 | ms
50486 | 0xC536

## 设置参数(厂家设置参数)
u 厂家设置参数寄存器，地址范围0x1400~0x1fff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
5248 | 0x1480 | 参数版本号1 | uint16
5249 | 0x1481 | 参数版本号2 | uint16
5250 | 0x1482 | 参数版本号3 | uint16
5251 | 0x1483 | 参数版本号4 | uint16
5252 | 0x1484 | 电流环Kp | uint16
5253 | 0x1485 | 电流环Ki | uint16
5254 | 0x1486 | 电流环上限 | uint16
5255 | 0x1487 | 快速电压环Kp（预留） | uint16
5256 | 0x1488 | 快速电压环Ki（预留） | uint16
5257 | 0x1489 | 电压环限幅值 | uint16
5258 | 0x148A | 中速电压环Kp（预留） | uint16
5259 | 0x148B | 中速电压环Ki（预留） | uint16
5260 | 0x148C | 慢速电压环Kp（预留） | uint16
5261 | 0x148D | 慢速电压环Ki（预留） | uint16
5262 | 0x148E | 中环电流前馈系数（预留） | uint16
5263 | 0x148F | SAS模式电流环Kp | uint16
5264 | 0x1490 | SAS模式电流环KiFast | uint16
5265 | 0x1491 | SAS模式电流环KiMid | uint16
5266 | 0x1492 | SAS模式电流环KiSlow | uint16
5267 | 0x1493 | SAS模式电流环KiAdjust | uint16
5268 | 0x1494 | SAS模式电压环Kp | uint16
5269 | 0x1495 | SAS模式电压环Ki | uint16
5270 | 0x1496 | 电压环给定SR系数 | uint16
5271 | 0x1497 | 电流环给定SR系数 | uint16
5272 | 0x1498 | 厂家母线过压保护阀值 | uint16
5273 | 0x1499 | 厂家母线欠压保护阀值 | uint16
5274 | 0x149A | buckboost开关频率（预留） | uint16
5275 | 0x149B | dcdc开关频率k（预留） | uint16
5276 | 0x149C | dcdc开关死区ns（预留） | uint16
5277 | 0x149D | dcdc占空比软起时间（预留） | uint16
5278 | 0x149E | 电容值（预留） | uint16
5279 | 0x149F | 厂家过温保护阈值 | uint16
5280 | 0x14A0 | 初始dcdc开关频率（预留） | uint16
5281 | 0x14A1 | dcdc频率软起时间（预留） | uint16
5282 | 0x14A2 | 载最小电流 | uint16
5283 | 0x14A3 | 切换电流下限的电压Delt | uint16
5284 | 0x14A4 | 电流下限延时变化时间 | uint16
5285 | 0x14A5 | 源模式时下限电流最小给定值 | uint16
5286 | 0x14A6 | 快环电流前馈系数（预留） | uint16
5287 | 0x14A7 | 慢环电流前馈系数（预留） | uint16
5288 | 0x14A8 | 用户电压环Kp | uint16
5289 | 0x14A9 | 用户电压环Ki | uint16
5290 | 0x14AA | 用户电流前馈系数 | uint16
5291 | 0x14AB | 逆变电流环比例系数 | float
5292 | 0x14AC
5293 | 0x14AD | 逆变负载网压前馈系数 | float
5294 | 0x14AE
5295 | 0x14AF | 逆变给定截流值 | float
5296 | 0x14B0
5297 | 0x14B1 | 预留 | float
5298 | 0x14B2
Note on J58: 作者: 及时时间不进行fiash存储

## 波形数据
波形、编程等数据寄存器，起始地址0x2000~0xffff，用于存储波形数据，支持功能码0x03、0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注

## 设备信息
u 设备信息列表，支持功能码0x2B,MEI类型0x0E，（仅流访问不支持单个访问）
对象ID | 对象名称/描述 | 类型 | 备注 | 所有对象字节数量
0 | 厂商名称 | ASCII字符串 | 基本设备，读设备ID码（0x01） 一致性标识（0x01） | 1
1 | 产品代码 | ASCII字符串 |  | 1
2 | 产品主次版本号 | ASCII字符串 |  | 1
3 | 厂商网址 | ASCII字符串 | 常规设备，读设备ID码（0x02） 一致性标识（0x02） | 1
4 | 产品名称 | ASCII字符串 |  | 1
5 | 型号名称 | ASCII字符串 |  | 1
6 | 用户应用名称 | ASCII字符串 |  | 1
7 | 监控软件版本 | ASCII字符串 |  | 230
8 | 控制软件版本 | ASCII字符串 |  | 1
9 | 时序软件版本 | ASCII字符串 |  | 1
… | 预留 | ASCII字符串 |  | 1
127 | 预留 | ASCII字符串 |  | 1
读设备信息帧格式
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码0x2B | 1个字节 | 功能码0x2B | 1个字节
MEI类型0x0E | 1个字节 | MEI类型0x0E | 1个字节
读设备ID码 | 1个字节 | 读设备ID码 | 1个字节
对象ID | 1个字节 | 一致性标识 | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | 接续标识0x00
CRC校验和高位 | 1个字节 | 下一对象标识0x00
|  | 对象数量 | 1个字节
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 1个字节 1个字节 对象长度个字节
…
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 1个字节 1个字节 对象长度个字节
|  | CRC校验和低位 | 1个字节
|  | CRC校验和高位 | 1个字节
举例
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 0x01 | 从机地址 | 0x01
功能码 | 0x2B | 功能码 | 0x41
MEI类型 | 0x0E | MEI类型 | 0x0E
读设备ID码 | 0X02 | 读设备ID码 | 0X02
对象起始ID | 0x03 | 一致性等级 | 0x02
CRC校验和低位 |  | 接续标识 | 0x00
CRC校验和高位 |  | 下一对象标识 | 0x00
|  | 对象数量 | 0x02
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 0x07 12 "AK05.011V1.0"
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 0x08 12 "AK02.021V1.0"
CRC校验和低位
CRC校验和高位